除湿机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 工程技术部 | 高虹 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 陈丝 |  |  |
| 批 准 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	4

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	5

4.7文件要求	5

4.8服务要求	6

5.附件	6

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义除湿机的法规要求、安装要求、运行要求。用于指导用户方、供应商、采购部等各方面人员在除湿机整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所设计的除湿机满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司除湿机的选型。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 工程技术部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS纸质版归档。 负责批准本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责本URS电子版归档。 |

# 4.内容

# 4.1概述

除湿机是用于降低配电房环境的湿度，保持配电设备的良好运行，减少安全隐患。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

N/A

4.2.2安全及环保要求

4.2.2.1 有自动断电功能，采用环保材质。

4.2.3其他要求

N/A

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1 储运部物料库房。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 除湿机尺寸小于仓库房门，宽＜1m高＜2m，便于移动。

4.3.4地面承重

N/A

4.3.5可用的公用系统

N/A

4.3.6洁净级别及房间环境条件

N/A

4.3.7可用的能源配置

4.3.7.1 380V交流电电源。

4.3.8外观及材质要求

4.3.8.1超强耐磨抗腐蚀材质、安全防燃。

4.3.9其他安装要求

4.3.9.1 包安装及调试。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

4.4.2.1 适用于150㎡/层高6m以上的房间除湿，湿度调节范围30%-90%。

4.4.3工艺参数范围

N/A

4.4.4性能要求

4.4.4.1 除湿量≥15KG/H，连续自动排水功能。

4.4.4.2  配置品牌高效节能、静音压缩机。

4.4.4.3  配置自动急速感应、精度高、温度检测范围广的温湿度传感器。

4.4.4.4  配置内螺纹铜管，亲水铝箔材料的高效冷凝器。

4.4.4.5  配置高效涡轮增压风机。

4.4.4.6  根据湿度自动控制机器的启停，有定时除湿功能。

4.4.4.7  温度湿度同时显示，湿度范围可调节30%-90%。

4.4.4.8  智能化霜低温运行，低温时自动化霜保护压缩机。

4.4.4.9  配置高低压仪表便于维修、控制面板配有LED显示、大进风口、抗菌滤网、散热口，排水口连续排水、360度移动万向轮等。

4.4.5其他运行要求

N/A

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

N/A

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

4.5.3其他要求

N/A

# 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

N/A

4.6.3其他要求

N/A

# 4.7文件要求

4.7.1技术投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告、合格证。

4.7.3使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.21提供设备及其零部件使用寿命清单。

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，关键部件免费保修三年，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格，资料完整，正常运行一个月后买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A