疫苗楼预灌充分装车间

VHP传递窗URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 分包装室 | 吴忠良 |  |  |
| 审 核 | 分包装室 | 雷继军 |  |  |
| 审 核 | 肠道病毒疫苗室 | 郭长福 |  |  |
| 审 核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 项目办 | 王晓军 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	6

4.5电气、自动控制要求	7

4.6安全要求	7

4.7文件要求	8

4.8服务要求	8

5.附件	10

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义疫苗楼预灌充分装车间过氧化氢传递窗的法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在使用生物安全柜的各项功能按要求进行，使所购买的VHP传递窗满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼预灌充分装车间VHP传递窗的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 分包装室； 肠道病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 项目部 | 负责从项目施工角度审核本URS文件。 负责补充项目施工相关内容。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

疫苗楼预灌充分装车间需购买1台VHP传递窗，用于D级洁净区到B级洁净区的物品传递和表面消毒。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）及附录

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

计算机化系统及其验证符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

- 机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-2009）

- 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）

- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）

- 电气装置安装工程盘/柜及二次回路施工及验收规范（GB50171-92）

- EN60204-1-2009 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件

- 控制系统满足计算机化系统及数据完整性相关法规要求

- JG-T382-2012 传递窗行业规范

- ISPE GEP良好工程管理规范

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该过氧化氢灭菌柜需由供应商安装在轮状病毒疫苗大楼一楼分装车间器具灭菌间指定位置。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 腔体内尺寸宽×深×高=1.5m×1.7m×1.5m。

4.3.2.2形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出灭菌柜布局设计方案及相应附件（管道等）设计方案，并交给我公司分装室及工程技术部审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

4.3.4.1 压缩空气

4.3.4.2 排风管道

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：至少包括18℃～26℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别： D级洁净度

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源： 220V，50Hz

4.3.6.2 工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3传递窗应配备有可以移动的不锈钢搁架，用于传递窗内灭菌物品的摆放；搁架设计要便于灭菌物品底部接触过氧化氢气体。

※4.3.7.4传递窗为落地式，可无障碍通过不锈钢小推车。

4.3.7.5 具有内置过氧化氢气体发生装置及过氧化氢气体循环接口：DN32标准接口或DN25接口。预留尖埃粒子、浮游菌、沉降菌检测口；预留清洗接口；预留高效过滤器PAO检测口。

4.3.7.6 过滤器要求

（1）送风HEPA：H14级，排风HEPA：14级；

（2）运行时腔内洁净度达到A级。

4.3.7.7材质要求：

（1）腔室内壁和搁架材质为316L不锈钢，表面光滑无死角

（2）外壁材质满足GMP要求，能够耐受消毒剂擦拭和甲醛、臭氧、过氧化氢等空气消毒方式而不被腐蚀。

4.3.7.8 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识及说明；

（6）安全标识。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

| 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 灭菌物体 | 病毒液（包装材质为2L PP材质储液桶）； 不锈钢小推车； 无菌胶塞袋； |
| 灭菌温度 | ≤25℃ |
| 灭菌时间 | ≤120min |
| 灭菌效力 | 对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力达到106 |
| 舱内照明 | 冷光源、照度≥300lx |
| 过氧化氢残留 | <1ppm |
| 噪声 | ≤70dB（A） |
| 压差 | 10～80Pa可调 |
| 洁净区微生物 检测动态要求 | 浮游菌cfu/m³＜1； 沉降菌（φ90mm）cfu/4小时＜1； 表面微生物接触（φ55mm）cfu/碟。 |

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1 具备灭菌剂催化分解功能；

4.4.4.2 具有自动检测过氧化氢试剂使用量和腔体内过氧化氢气体浓度功能。

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1双门电子互锁功能。

4.5.1.2门自动密封，自动检测压力。

4.5.1.3 全中文人机对话界面，轻触按键操作，实时监测与显示运行时间等参数，并具备具备实时温、湿度监测功能。

4.5.1.3 具有灭菌参数储存和打印功能。

4.5.1.4 报警：具有声光电报警功能，包括高压、低压报警、开门超时报警、锁门报警，报警信息可自动记录，报警记录可存储（不可修改格式）、查询、输出、打印、备份恢复，报警上下限可设置。

4.5.1.5数据完整性：需产生实时记录，并可存储、查询、输出、打印、备份恢复，同时可实时打印数据和曲线，打印内容至少包括数据/曲线、时间、执行人、相关参数设置、序列号等必要信息。数据、记录及曲线的存储和输出应为不可修改格式。具备历史记录查询功能。历史记录打印功能，打印应为可长期存储形式，不得为热敏打印。

4.5.1.6具备审计追踪功能，并生成记录，记录可存储（不可修改格式）、查询、输出、打印、备份恢复。

4.5.1.7计算机系统应具备满足法规及本公司要求的至少三级权限划分功能，每级权限可设置多个账户，每个账户可设置密码保护，每个账户的权限内容可设置，具备密码强制更换时限设置、自动锁屏/登出时限设置、最大登录尝试次数设置功能，权限配置表可存储（不可修改格式）、输出、打印、备份恢复。

4.5.1.8显示日期及时钟功能，时间戳通过权限可进行管理；

4.5.1.9供应商提供程序备份及备份策略

4.5.1.10断电不得影响系统及参数设置、数据完整性

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备计算机化系统需经过评估、FAT、DQ、SAT、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该设备计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备评估、FAT、DQ、SAT、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

# 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

4.6.1.1舱内密闭性自动检漏功能（压降法）；

4.6.1.2双门电子互锁功能；

4.6.1.3失压报警功能（声光信号）；

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3详细设计说明、功能说明、配置说明与清单。

4.7.4图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。

4.7.5零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6必要的厂家文件，包括：系统及各组件合格证、检测报告、各种标识等

4.7.7 设备交付计划表。

4.7.8校验报告及计量证书

4.7.9材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.10安全报告

4.7.11工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。

4.7.12调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。

4.7.13满足法规及我公司要求的验证文件：

（1）验证计划与进度

（2）选型确认文件，DQ包括满足GMP、GAMP5、ISPE要求的系统评估、计算机评估、风险评估等；

（3）安装确认及文件（IQ）；

（4）运行确认及文件（OQ）。

（5）SAT、FAT、IQ、OQ文件和服务都由供应商提供，PQ由厂家协助完成。

（6）追溯矩阵。

（7）质量项目计划QPP。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16符合GEP的项目文件交付包

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括评估、FAT、DQ、SAT、IQ、OQ文件与服务。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目，测试项目特别应包括灭菌效果挑战性测试、门互锁测试、报警功能测试、气密性测试、过氧化氢泄露测试、过氧化氢残留测试、失压报警测试等。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

N/A