菌苗楼单螺杆冷水机组冷却塔用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 菌苗楼单螺杆冷水机组冷却塔 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—09—CTSCUJMB—001_ |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 工程技术部 | 高谋兵 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审核 | 安全管理部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.02.15 | 高谋兵 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司菌苗楼单螺杆冷水机组冷却塔的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司菌苗楼单螺杆冷水机组冷却塔。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 工程技术部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 安全管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件。 负责补充安全管理相关内容。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

拆除菌苗楼原废旧单螺杆冷水机组圆形冷却塔，在原位置安装本URS的冷却塔，供菌苗楼两台单螺杆冷水机组冷凝器散热用。使用原设备的电气控制部分和自来水补水管路。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 冷却塔安装在菌苗楼楼顶。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 屋面安装，采用工字钢做设备底座放置在屋面现有的立柱上，不满足支撑的地方应增加支柱。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 施工方提前现场勘查实际设备放置位置填写地面承重或桌面承重重量。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 楼顶自来水管接入冷却塔补水。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应≤35℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：室外普通大气湿度。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 。 | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～380±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 类型：低噪音、横流； 材质：玻璃钢； 填料：整体式蜂窝状。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 外形尺寸：4000*2400*3760； 包装方式：木箱； 塔身构件：H.D.G； 围板：F.R.P。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 循环水量/150Ton/Hr； 交换热量：750000Kcal/Hr。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 进水温度：37℃； 出水温度：32℃； 湿球温度：28℃； 大气温度：31.5℃； 风机风量：90000M^3/h； 转速：1460RPM。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设计的抗风强度：12级抗风强度。 | 关键 |
|  | 设计的抗地震强度：8级抗震强度。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | NA | 期望 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA | 期望 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA | 期望 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 风机过载保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件。 | 关键 |
|  | 图纸：竣工蓝图，各种维修活动所需的设备尺寸图、必要的设备局部图、电气图等。 | 期望 |
|  | 组件及备件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、规格及必要说明等。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、保修卡等。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。 | 关键 |
|  | 材料合格证、检测报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），调试方案，调试记录，调试报告等。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 设备的使用操作说明书及维护保养说明。 | 关键 |
|  | 提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。 | 期望 |
|  | 现场验收报告。 | 关键 |
|  | 验证文件：（1）设计确认及文件（DQ）；（2）安装确认及文件（IQ）；（3）运行确认及文件（OQ）。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | NA | 期望 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 供应商能够每年提供至少一次回访服务。 | 期望 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 期望 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用。