六价轮状病毒车间5英寸225型空气过滤器钢壳及滤芯用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司六价轮状病毒车间5英寸225型空气过滤器钢壳及滤芯的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司六价轮状病毒车间5英寸225型空气过滤器钢壳及滤芯。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 安全及环保法规指南

符合PED97/23/EC标准。

- 系统描述

六价轮状病毒车间需要68套5英寸225型空气过滤器钢壳，作为供培养用气体的除菌过滤使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该5英寸225型空气过滤器钢壳需安装在6价轮状病毒车间内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 5" 316L不锈钢材质Sartorius过滤器滤壳，内表面电解抛光ra≤0.4um, 外表面0.8um ，过滤器接口形式225接口。顶部进口3/4"TC接口，底部出口3/4”TC接口，排液口1/2“TC接口（含垫圈及盲板），排气阀为检测仪专用接口。 | 关键 |
|  | 顶部进口3/4"TC接口，底部出口3/4”TC接口，排液口1/2“TC接口（含垫圈及盲板），排气阀为检测仪专用接口。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 地面需满足600KG/㎡的承重需求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。不锈钢滤壳材质： （1）壳体材质：316L不锈钢（1.4404材质） （2）卡盘手箍材质：304不锈钢 （3）密封圈材质：Silicone型EPDM材质 （4）过滤器钢壳必须使用1.4404材质不锈钢制作可以提供最大的耐受性。密封的O型环和垫片满足FDA的要求。 （5）过滤器钢壳内部采用电抛光，抛光度小于0.4 μm。需除去机械抛光工艺中残留的杂质。也可以祛除机械抛光留下的微痕，减少料液接触表面积，降低微生物或污染物的残留，并在不锈钢表面形成抗腐蚀薄膜。过滤器钢壳外部采用电抛光抛光度小于0.8 μm。卡箍、法兰、螺纹接头均经过 TÜV测试 ( 德国技术检查与安全协会 )。 （6）过滤器要求使用杯式设计和凸型的钢壳设计，便于清洗和保证过滤器钢壳自由排水。 （7）过滤器在进液端及壳体最上部安装可连接完整性测试仪接口的排气阀（排气阀阀芯为RBE03型材质316L不锈钢），排气阀O型圈为EPDM材质。 （8）过滤器钢壳内需带有安装5英寸滤芯的225接口，接口为Sartorius快装式无死角接口，方便过滤器的安装。 | 关键 |
|  | 空气过滤滤芯要求： （1）过滤滤芯材质：Sartorius医药级疏水PTFE材质滤膜，耐高温的聚丙烯外壳，O型硅胶圈为EPDM Viton材质。 （2）过滤器孔径接口：0.2μm过滤孔径，除菌安全性高，及时在潮湿环境下，仍能保持100%的除菌过滤效率。过滤器接口形式为225接口。 （3）耐消毒性：可高压灭菌134℃ 150小时。在线SIP134℃ 150小时。 （4）有效过滤面积及空气流速：过滤面积0.375㎡，过滤器过滤流速在150mbar压差时≥100m³/h。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 空气过滤器钢壳采用泡沫加纸箱的包装方式，空气过滤滤芯采用灭菌袋加纸箱的包装方式。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 有效过滤面积及空气流速：过滤面积0.375㎡，过滤器过滤流速在150mbar压差时≥100m³/h。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 工作压力：-1∽10ba, 工作温度：-10∽150℃ | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；设备尺寸图。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 安装前后应进行操作使用说明。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年（不含耗材），一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件