细胞流感课题组UPS电源用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细胞流感课题组-综合楼A区三楼中试车间UPS电源的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细胞流感课题组-综合楼A区三楼中试车间UPS电源。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- 《UPS的运行技术规定和测试要求》IEC60146-4

- 《不间断电源设备》GB7260

- 《低压直流电源设备的特性和安全要求》GB17478

- 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》DL/T637

- 《药品生产质量管理规范》2010年修订版及附录

- 安全及环保法规指南

- 中国现行版GB/T 14715-2017标准

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 质量管理体系 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015

- 环境管理体系GB/T 24001-2016 idt ISO14001-2015

- 泰尔认证YD/T1095-2008*

- 电池生产厂家为环保部门通过环保审查的工厂，电池品牌为国优、部优知名品牌。

- 系统描述

根据细胞流感课题组-综合楼A区三楼中试车间生物反应器设备的需求，需要购买一台60KVA、UPS不间断电源。AC380V输入AC380V输出工频纯在线数字化不间断电源，要求断电后反应器可运行时间大于60分钟。电池NPJ胶体12V-200AH  30个。用于综合楼A区三楼中试车间40L反应器与75L反应器市电停电后的后备供电。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 细胞流感课题组-综合楼A区三楼中试车间内 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 满足房间摆放 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应0℃～35℃环境 | 期望 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括10%～80% | 期望 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级洁净区 | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 从科研楼配电房不同变压器供电端各引入一条电缆供电 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 冷轧板、满足相关法规 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | 保证所供设备严密包装（主机应采用木箱包装），防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装牢固可靠，应考虑到运输过程中设备不松动、不损坏、不变形。 |  | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 市电输入→整流稳压→逆变不间断电力输出，60KVA一台UPS不间断电源。AC380V输入AC380V输出工频纯在线数字化不间断电源，标称功率：60KVA。电池NPJ胶体12V-200AH-30个。 |  | 关键 |
|  | 输出容量（KVA）. 额定容量; 60kVA；一台. 交流 输入; 相数; 三相五线. 电压; 380V±25%. 频率; 50Hz. 交流输出; 相数; 三相. 电压精度; 380V±1%. 频率精度; 50Hz±0.1%. 波形失真; ≤2%（阻性负载）；≤5%（非线性负载）. 过载能力; 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路输出，110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路输出. 功率因素; 0.9. 效率; 在线模式：≥93%，ECO模式：≥98%. 转换时间; 0. 音频噪音; ＜65dB. 保护功能; 过载保护; 具有过载保护. 电池保护; 放电结束前报警、自动显示自关断. 过欠保护; 告警、自切换至逆变放电. 蓄电池组; 额定电压; 360VDC. 备用时间; 60分钟. 充电时间; 8小时. 电池类型; NPJ胶体12V-200AH-30个. 欠压告警; 声光告警和指示. 可靠性; 抗静电强度; >17KV. 抗干扰能力; 共模126dB. 常模65dB. MTBF; ≥200000小时. 防护等级; IP20. 通讯接口; RS232、R485和干接点. 工作环境; 工作温度：0-40℃，工作湿度：0%～90%无冷凝. 报警显示; 数显, 声光报警. | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 为增加电池组使用寿命，要求机器具有电池组智能管理功能，应具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能，要求具有CMA认证、CNAS认证的国家权威检测机构出具的检测报告证明。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 具有过载保护、电池保护、过欠保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 提供设备的相关图纸。 | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。 | 关键 |
|  | 本设备安装调试方案、记录和报告，出厂检验合格证。 | 关键 |
|  | 设备的操作使用说明书、设备的电气原理图和安全保护装置工作原理以及安装、调试、操作及维护文件。 | 关键 |
|  | 技术数据；设备技术说明；设备详细尺寸；描述安装和空间要求；基础和空间要求；安装时的运输；使用说明书。 | 关键 |
|  | 维护说明书；（电气部分）；备品备件表（推荐的备件）。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 - 以上资料提供2套纸质技术资料，一份电子版技术资料。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 设备运输至用户指定位置。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | - 验证满载运行后备供电60分钟测试。 - 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 - 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 - 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 - 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 - 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 不少于一年的设备保修期，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护、配件服务，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供货方随机供应1年备品备件，保证质保期满后零部件的长期供应。供应商以优惠价格终身提供采购人所需的全部配件。如因设备本身质量问题需要更换配件，供应商免费提供配件。如因使用不当造成质量问题，供应商只收配件成本费，不收人工费。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

# N/A