中生武汉生物实验室1号楼应急呼吸用气瓶用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼应急呼吸用气瓶的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼应急呼吸用气瓶。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 《特种设备安全技术规范 》TSG R0006-2014

- 《钢制无缝气瓶 第4部分：钢制无缝气瓶》GB5099.4-2017

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购置应急呼吸用气瓶，2个集格（每个集格16个气瓶），做为生命支持系统故障时的应急呼吸气源。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 中生武汉生物实验室1号楼一层指定位置 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备安装尺寸：一个集格（长×宽×高）长不小于1100mm×1100mm×1950mm。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 生命支持系统的备用管路接口 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 ，无阳光直射暴晒，温度不超过30℃，无热源，无腐蚀性化学药剂。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：30%～70%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 钢瓶的材质为30CrMo钢。 | 关键* |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 至少可供4人1小时的用气量。 | 关键* |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 1 个集格16瓶，共2个集格，互为备用。 | 关键 |
|  | 1个集格的气量：156NM3（50×195×16 ），每个气瓶的规格： 50L @195+/-5Bar （ 10Bar=1Mpa (20摄氏度）； | 关键* |
|  | 产品成分： 氮气：79~81%，氧气：19~21%，（氮气+氧气）≥99.999%； 一氧化碳≤1ppm； 二氧化碳≤1ppm； 碳氢化合物（以甲烷计）≤0.5ppm； 水分≤3ppm | 关键* |
|  | 配备减压阀1套，确保备用气与生命支持系统对接使用的气压降至0.6MPa。 | 关键* |
|  | 配备管路阀门1套：双极减压阀或者使用两级减压配置，减压配置梯度为20Mpa-2Mpa-0.6MPa, 调压阀进口量程：0-40Mpa, 出口量程：按照出口量程进行配置 | 关键 |
|  | 保压测试：主管路12小时泄漏量不大于5%。 | 关键 |
|  | 具有一套报警系统，在气体的压力降到1MP时，系统声光报警，提醒更换气瓶。 | 关键 |
|  | 配备气瓶与生命支持系统间的管道，其材质为：316L 不锈钢。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 负责现场管路的配套安装，减压阀的配备及安装，并与生命支持系统备用管路对接。 | 关键 |
|  | 提供与每个气瓶瓶号对应的出厂合格证，气瓶检验报告 ,所有气瓶符合GB-5099.4-2017） | 关键 |
|  | 提供气体本身的合格证和分析报告，且提供的每个气瓶的瓶身挂有气瓶相关信息的合格证（包括产品名称、介质、不纯物质指标、充气压力、水穷容积、执行标准、生产商、批号、检验员和检验日期等） | 关键 |
| - 负 | 负责每五年对气瓶进行年检和每年对阀门和压力表进行年检，并做好相关记录，备CNAS等相关部门检查。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告，提供气瓶，阀门等的相关报告 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供现场管路安装设计图纸，并提交用户方相关部门审核确认。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供安装确认及其文件和主管路泄露量。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提交材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 供应商应当提供包括方案在内的所有文件支持，提交用户审核并批准。 | 关键 |  |
|  | 供应商依照经用户审核批准的验证方案完成安装、主管路泄露量 和报警的验证工作。 | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 设备免费质保期不少于一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 |  | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |

- 附件

配合清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶 | 16*2 | 其中16个气瓶可以保存在厂家。但钢瓶上应打上武汉公司的标识。 |
| 2 | 集格 | 2 | 其中一个集格可以保存在厂家。但钢瓶上应打上武汉公司的标识。 |
| 3 | 减压阀门 | 1-2个 |  |
| 5 | 管路阀门 | 1个 |  |
| 6 | 管路 | 1套 |  |