工程技术部环氧浇注干式变压器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司环氧浇注干式变压器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司环氧浇注干式变压器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- IEC76           电力变压器

- IEC726          干式电力变压器

- IEC905          干式电力变压器负载导则

- GB2900         《电工名词术语》

- GB1094.11-2007     电力变压器

- GB6450          干式电力变压器

- GB/T17211       干式电力变压器负责导则

- GB/T10228       干式电力变压器技术参数和要求

- GB/T16927.1.2   高压试验技术；

- GB311.1         高压输变电设备的绝缘配合；

- GB10237         绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙

- GB7328          变压器和电抗器声级测定；

- GB50150         电气装置安装工程电气设备交接试验标准

- GB5273          变压器、高压电器和套管的接线端子

- GB4208          外壳防护等级（IP代码）

- GB50229        《火力发电厂与变电所设计防火规范》

- GB5027         《电力设备典型消防规程》

- GB4109         《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

- GB10237        《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

- GB7449         《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

- GB156          《标准电压》

- GB191           包装、储运指示标志

- IEC60076-5      电力变压器承受短路的能力；

- IEC60076-9      端子和分接标志；

- 系统描述

所购环氧浇注干式变压器将用于全所变电站及配电间的设备运行。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 101楼配电室内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应-5℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外壳上应有“高压危险”和“禁止触摸”的警示标示。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）标注设备重要参数； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 型号：明珠电气股份有限公司SCB11；额定电压:10/0.4kV；3相；频率：50Hz | 关键 |
|  | 额定容量：2500KVA；变压器能调压；接线组别:D.yn11。 | 关键 |
|  | 冷却方式: AN/FN；冷却介质：空气。 | 关键 |
|  | 分接范围：10±2X2.5%。 | 关键 |
|  | 绝缘等级:H级。阻抗电压：Ud％=6。 | 关键 |
|  | 防护等级：IP4X。噪声标准：≤45dB。 | 关键 |
|  | 附机： 风冷系统＋温显温控系统＋铝合金外壳。 | 关键 |
|  | 环氧树脂产地为进口树脂。 | 关键 |
|  | 线圈产地为99.99%的进口铜。 | 关键 |
|  | 变压器设备需按业主要求安放至指定位置，应配合并满足设备安装条件。 | 关键 |
|  | 铁芯磁密度选项：日本新日铁120、美国冶联钢铁、武钢 | 关键 |
|  | 高压线圈材质：铜线（进口） | 关键 |
|  | 低压线圈材质：铜线（箔） | 关键 |
|  | 短期过载能力（6小时内）130% | 关键 |
|  | 长期过载能力（使用寿命内）120% | 关键 |
|  | 绝缘水平：H | 关键 |
|  | 使用寿命：20年 | 关键 |
|  | 变压器外壳有明显的接地点（螺栓连接）和标志。变压器的金属骨架均应有符合技术条件的接地, 并且可与专门的接地体连接牢固 | 关键 |
|  | 含IP3X保护罩、温控控制设备 | 关键 |
|  | 变压器的附件 （1）温度显示控制系统 变压器采用温度显示控制系统，PT100线性铂电阻测温双重回路保护，LED温度巡回显示，单片机控制，可校调控制温度、自动/手动启停风机，自动发出报警、跳闸信号、记录运行温度的最大值。配置RS485通讯接口。 （2）风冷系统 采用帘式风机，具有噪音低、省电、冷却均匀、易安装的优点。 （3）变压器可以根据不同的接口形式制造常规出线、标准封闭母线出线和标准侧出线，也可根据用户要求设计特殊出线方式。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 温度保护 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 提供设备的相关图纸，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 本设备安装调试报告，出厂检验合格证，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 设备的操作使用说明书、设备的电气原理图和安全保护装置工作原理以及安装、调试、操作及维护文件，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 技术数据；设备技术说明；设备详细尺寸；描述安装和空间要求；基础和空间要求；安装时的运输；使用说明书，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 维护说明书；（电气部分）；备品备件表（推荐的备件），在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 以上资料提供2套纸质技术资料，一份电子版技术资料。 以上在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 提供有资质的第三方检测机构出具的全套检测报告，并取得武汉市质量技术监督局颁发的使用注册登记证等必要的证书，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 供应商及时向采购人提交进度计划、验收通知及竣工验收报告等，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 合同设备提供2套纸质技术资料，一套电子版技术资料，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 免费提供设备原理、功能、故障排除、安全使用和应急处置措施等方面的培训。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段开始计算： 不少于一年的设备保修期，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护、配件服务，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 供货方随机供应1年备品备件，保证质保期满后零部件的长期供应。供应商以优惠价格终身提供采购人所需的全部配件。如因设备本身质量问题需要更换配件，供应商免费提供配件。如因使用不当造成质量问题，供应商只收配件成本费，不收人工费。 | 关键 |
|  | 造成的设备材料损坏及人员伤亡事故由供应商负责处理。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 产品技术参数符合要求；安装调试达到供电部门验收要求；使用过程无安全问题；连续使用 30 个工作日无故障及影响整机产品质量。 | 关键 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 安装期间供应商必须服从采购人及总包单位的统一安排，其配合费用采购人统一扣缴。 | 关键 |
|  | 配电设备经相关部门验收合格后，确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 供应商负责提交竣工验收技术资料，办理竣工报验手续，负责验收工作并确保工程一次性验收合格；协助工程整体竣工验收。供应商承担检验费用。 | 关键 |

- 附件