真空泵用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼真空泵的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并为后续工作做基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼真空泵。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP及GAMP5

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 《GAMP5自控规范》

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备第一部分通用技术要求》

- GB12265.3-1997《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》

- GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- GBZ 1-2010 《工业企业设计卫生标准》

- GB12158-2006 《防止静电事故通用导则》

- GB/T28671-2012 《制药机械（设备）验证导则》

- GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

- GB/T20801-2006《压力管道规范工业管道》

- AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》

- HG/T20592-2009 《钢制管法兰》

- GB50029-2003《压缩空气站设计规范》

- GB/T13277.1-2008压缩空气 第1部分：污染物净化等级

- 系统描述

所购设备将用于疫苗楼真空系统的供应：1台干式真空泵。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 真空泵及配套辅助设备安装在疫苗楼空压机组房内。 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | 设备厂家提供预埋尺寸、机组运行承重。 |  | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | 同原有管道连接。 | 关键 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 工作环境温度：能适应我公司的疫苗楼主机房普通温度环境。 |  | 期望 |
|  | 工作环境湿度：能适应我公司的疫苗楼主机房普通大气湿度。 |  | 期望 |
|  | 工作环境洁净级别：能适应我公司的疫苗楼主机房普通区域 。 |  | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：单相AC220V±10V，三相AC380V±15V。 |  | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装方式：简易。品牌要求：进口品牌，且在我公司无不良记录及质量服务问题。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 干式真空泵：极限真空度 150mbarA（绝对压力）； | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 干式真空泵： - 体积流速：55-66m³/min； - 体积流量：55-66m³/min； - 极限真空度：150mbar - 噪音：≤75分贝； - 包含以上功能但不仅限于以上功能。 | 关键 |
|  | 其他要求： 真空度可按需调节 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备寿命：10年以上 | 期望 |
|  | 供货商负责特种设备安装时，安装单位必须持有特种设备安装改造维修许可证，安装人员必须持有特种设备作业人员资格证。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 低于设定值，真空泵自动待机； | 关键 |  |
|  | 高于设定值，真空泵自动启动。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 至少同时支持Modbus/TCP/profibus DP其中两种以上的通讯方式。 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 压力高低自动启停保护。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电机过载保护、过流保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备说明书、配置清单与安装说明。文件提供时间为设计开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 备用零部件清单。文件提供时间为不晚于安装开始前。 | 关键 |
|  | 必要的材料清单及材料证书（写明材料有效期）。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备出厂文件：产品操作手册。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 调试文件：试机方案、记录及报告。文件提供时间为不晚于安装开始前。 | 关键 |
|  | 设备使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT）。文件提供时间为SAT在设备安装调试后完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| - 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
| - 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 供应商需将设备搬入并安装至我公司指定位置。 | 关键 |
| - 11.3 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期从确认验收的阶段开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商每半年定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。（质保期从调试运行合格签字之日算起） | 期望 |
| - 11.4 | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 设备说明书、配置清单与安装说明以上文件提供简体中文的电子版及纸质版。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 特种设备供货商在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责武汉市特种设备安全监督管理的部门办理检验登记，取得使用登记证书，将检验报告和使用登记证交于安全管理部。 | 关键 |

- 附件

不适用。