毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）低温制冷循环器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间低温制冷循环器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间低温制冷循环器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010年版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011年版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015年版）

3.2 安全及环保法规指南

- 安全及环保法规指南

- 所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准

- GB-5226-2008机械安全机械电气设备

- GB/T 30574-2014机械安全安全防护的实施准则

- 系统描述

武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间需购买2套低温制冷循环器，其TCU所带管路管径大小需与1000L储液车夹套内管路管径大小匹配。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 此设备应方便移动使用，使用范围本车间C级洁净区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式及尺寸（长×宽×高）应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 设备的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出低温制冷循环器相关选型方案及相应附件配置方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面（1.2吨/平米）承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级洁净区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz ，380V, 50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪。内部和外部不得有毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 钢体材质（要符合我国GB/T20878-2007的标准）应防腐蚀、易于清洁。优质硅橡胶等无毒、耐腐蚀、理化性能稳定的符合中国、GMP标准的材质；设备所用全部材料均应具有详细的材质证明、检验文件。 | 关键 |
|  | 机身应有铭牌标识（包括厂家、标准、生产时间），设备标识要采用钢印铭牌并固定在可靠、易识别的地方，不要使用胶带式贴牌或喷码式贴牌。 | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受4ml/m3甲醛熏蒸消毒，耐受VHP消毒（30%过氧化氢）并能耐受75%乙醇溶液、1%84消毒剂、0.1%新洁尔灭溶液、杀孢子剂、酸性苯酚、碱性苯酚表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 设备的设计与安装应符合药品生产及工艺的要求，安全、稳定、可靠，易于清洗，便于生产操作和维修保养，并能防止差错和交叉污染。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 程序控温装置要求满载控温范围：2-8℃ | 关键* |
|  | 控制1套1000L移动储液车恒温循环控制器，制冷功率不高于10KW。 | 关键 |
|  | 1台TCU给1辆1000L储液车内的1000L液体进行降温。 | 关键* |
|  | 手动控制启动/停止、降温速度调节。 | 关键 |
|  | 滚轮：底座带4个卫生级橡胶轮，防止损坏地面，并带有防滑刹车。 | 关键 |
|  | 噪音应≤65db | 关键 |
|  | 冷媒介质：水乙二醇混合溶液或注射用水 | 关键 |
|  | 防水级别IP32 | 关键 |
|  | TCU循环管径型号为DN25 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |  |
|  |  | 操作界面简单，方便员工操作。运转时连续性好，协调性高。控制系统使用简便，可靠性高； |  | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |  |
|  | N/A |  |  |  |  |

- 安全要求

。

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备有压力保护功能。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备有漏电保护功能，具有断电保护措施：在断电下所有的阀门处于安全状态，并保持过程的完整性。电力供应的中断或中断后的恢复不应使机器突然启动。 | 关键 |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。插座是380V五孔航插 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |  |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |  |
|  | 在设备开箱验收前提供系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |  |
|  | 在设备开箱验收前提供系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |  |
|  | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |  |
|  | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费)。 | 期望 |  |
|  | 设备开箱验收前提供安全报告。 | 关键 |  |
|  | 设备开箱验收前提供各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。 | 关键* |  |
|  | 不晚于IQ开始前提供调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录、检测清单、测试报告、调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |  |
|  | 验证文件： - 安装确认及文件（IQ）。提交时限：OQ开始前完成审批并提交 - 运行确认及文件（OQ）。提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |  |
|  | 设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |  |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |  |
|  | 设备验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |  |
|  | 设备开箱验收时提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辨识。 | 关键 |  |
|  | 不晚于IQ开始前提供满足GEP要求的项目文件交付包。 | 关键 |  |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |  |
|  | 设备开箱验收时提供项目质量计划。 | 关键 |  |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 货物包装必须符合相应标准，该包装应适应于长期运输，具有良好的防水、防潮、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ。验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 厂家需要辅助科室进行PQ验证 。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 供应商应指定项目管理人（经理）和项目实施团体，负责项目的管理和实施。项目在进行系统和文件开发时应依照现行的GEP。 | 关键 |
|  | 生产厂家或代理商必须提供设备安装，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作，必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 关键 |
|  | 在设备试运行后，供应商应每年对用户进行访问以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在的问题，提供用户改进。 | 关键 |
|  | 供应商在接到服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到用户现场进行服务。 | 关键 |
|  | 该设备/系统, 包括设备、文件一并交付给用户。该设备/系统, 包括设备的备件等一并运送到用户厂区、并负责管线及电气线路安装。 | 关键 |
|  | 设备保质期验从设备收合格之日起计算。设备供应商提供3年的质保期（易损件除外）。质保期内厂家应保证通常工作条件下设备的正常运行和异常状态下2小时电话支持，24小时内厂家技术人员提供现场服务。质保期内免费更换已损坏的配件。提供售后服务联系地址及联系方式。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用