细菌类疫苗研究室穿墙套筒用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室穿墙套筒的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室穿墙套筒。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- GMP附件2《确认与验证》（现行版）

- 安全及环保法规指南（N/A）

- 系统描述

细菌类疫苗研究室组分百日咳原液车间需要购买2套穿墙套筒，1套用于位于待检C级除菌过滤间和B级溶液接收间管道的连接，1套用于无菌无毒C级除菌过滤间和B级吸附前抗原配制间的管道的对接。

穿墙套筒安装在需要穿墙的两个房间的夹墙（彩钢板厚50mm）上。平时不穿管时两侧使用堵头和卡盘进行密封；需要穿管时，先打开C级一侧的盲板，再打开B级一侧盲板，管道接头从B级往C级区传递；待管道穿到合适长度后，安装B级侧的2块不锈钢半月板和卡箍；再安装C级侧的2块不锈钢半月板和卡箍。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装在待分间和灌装间的彩钢板上、消毒剂配制间和消毒剂接收间的彩钢板上。供应商需与洁净厂房施工方沟通，准确定位、明确责任，避免二次开孔 。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸适宜，见附件图 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～25℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～85%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：一侧为C级，一侧为B级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外形应端正、整齐，所有表面（包括焊接面）不得有锈蚀、毛刺、凹陷、鼓包等缺陷 | 关键 |
|  | 所有制造用材料都应符合中国和WHO/GMP的要求 | 关键 |
|  | 表面采用304不锈钢材料，表面光亮易清洁。 | 关键 |
|  | 所有不锈钢表面的抛光度Ra<0.6um | 关键 |
|  | 所有表面均应做好抛光处理，焊接处必须去毛刺 | 关键 |
|  | 套筒和彩板安装固定的位置应使用事宜洁净室内使用的优质密封胶，符合洁净室规范和要求 | 关键 |
|  | 起密封作用的部件材质，如垫圈等应当耐受过氧化氢等常用杀孢子剂、酸碱苯酚、75%酒精等的腐蚀 | 关键 |
|  | 需要在显眼处设置至少包含以下信息的铭牌：制造/供应单位；型号；生产日期、编号等 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 可安装在厚度为50mm的彩钢板 | 关键 |
|  | 套筒直径97-100mm | 关键 |
|  | 套筒中需要穿管的软管尺寸为内径3/8英寸，外径内径的软管，外径尺寸以提供样品为准，约17mm | 关键 |
|  | 套筒长度150mm，彩板两侧各伸出50mm | 关键 |
|  | 套筒可用法兰固定在彩钢板上 | 关键 |
|  | 每个穿墙套筒配2套半月板（1套为2个）和2套圆形盲板 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 穿墙套筒安装时，两个法兰之间应使用螺栓连接加固，且应使用密封垫和密封胶。 | 关键 |
|  | 套筒法兰和彩钢板接触的部分应安装垫片，并确保穿墙套筒的整个结构与彩板之间的密封性，不得发生泄露。 | 关键 |
|  | 半月板安装到位后，可将软管固定住，孔径尺寸应适配软管外径 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 套筒和彩板连接处必须使用密封垫和密封胶，以免漏风 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（尺寸图、安装图、设备装配图等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品。 | 关键 |
|  | 供应商需提供各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有关键组件的品牌、材质、型号。 | 关键 |
|  | 需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应有安全使用和应急处置措施相关的内容 | 关键 |  |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。培训应有安全使用和应急处置措施相关的内容 | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 需提供IQ、OQ，特别是密封性测试。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |  |
|  | 设备整机质保期为1年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |  |
|  | 设备供应商应在我公司模拟灌装、工艺验证和连续生产时派工程师到现场待命检修至少10次 | 关键 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物达到买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |  |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |

- 附件

下图为穿墙套筒结构示意图，仅供参考