危废物联网平台一体机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1  目的	4

2  范围	4

3  参考文件	4

4  职责	4

5  系统描述	4

6  安装要求	5

7  运行要求	7

8  电气、自动控制要求	9

9  安全要求	10

10 文件要求	10

11服务要求	11

12附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司危废仓库危废物联网平台一体机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为危废处置工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司危废仓库危废物联网平台一体机。

- 参考文件

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 国家危险废物名录（2021版）

- 《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）

- 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）

- 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

- 系统描述

安全管理部需1套危废物联网平台一体机用于危废仓库内危废产生称重、标签打印、贮存入库、扫码出库等全流程的自动化管理，该设备包括主机、操作屏、危险废物二维码标签自动打印、电子地磅称重、5G/WiFi通讯模块、扫码枪、身份识别等功能模块。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装在危废仓库内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 大小、位置适用于危废仓库内危险废物称重、入库、出库。 | 关键 |
|  | 危废物联网平台一体机的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 厂家负责设备及材料的一切转运到安装目的地，并负责安装、调试，以及培训操作人员和维修人员。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求。 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 能适应大气环境温度。 | 关键 |
|  | 能适应大气环境湿度。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 主机上操作屏均具有较好密封性，可以阻止粉尘、水和湿气进入其中。 | 关键 |
|  | 主机机柜为大堂式全钢制柜体,冷轧钢板，坚硬厚实,不易变形；表层处使用防腐耐磨漆面，防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏。 | 关键 |
|  | 电子地磅及其称重显示仪表应有较强的抗干扰能力设计。 | 关键 |
|  | 电子地磅为全不锈钢材质（台面316L材质），开放式的秤体结构设计，无卫生死角，方便清洁。 | 关键 |
|  | 供应商提供的本系统上应有铭牌，其铭牌至少包括： - 产品品牌和型号 - 称量最大重量 - 检定e值 - 称重设备精度等级 - 制造厂名称 - 出厂编号 - 制造日期 | 关键 |
|  | 本套系统必须附有检验合格证，合格证上至少应包括如下内容： - 产品名称 - 型号 - 制造厂名 - 检验员号 （5） 检验日期 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 内置危废管理固定端APP：与国家统一标签二维码互联，与国家转移联单号码互联。 | 关键 |
|  | 一体机软件功能：一体机软件系统提供废物入库、扫码出库、扫码接收、整单接收、组合包装、库存查询、标签查询、台账详情查询、设备信息查询、皮重设置、IC卡设置、系统设置、在线更新等功能，全面满足危废管理员日常出入库操作需求。 | 关键 |
|  | 在危废产生环节，可采集称重数据，自动打印危废标签。 | 关键 |
|  | 提供企业危险废物管理云服务，实现危废数据同步至省固废平台。 | 关键 |
|  | 一体机可为0-3t小型独立包装（如包装袋、桶等）的危废进行称重并同步生成入库台账信息。 | 关键 |
|  | 主机内含打印机，为热敏不干胶标签打印,支持一、二维码打印,至少能打印150mm*150mm和200mm*200mm两种规格的标签,带切刀。 | 关键 |
|  | 标签纸打印信息留存时间大于一年（避免高温高湿、阳光直射、避免接触溶剂和增塑剂等）。 | 关键 |
|  | 分别提供至少2000张150mm*150mm和2000张200mm*200mm规格的空白热敏不干胶标签，颜色：RGB 255.150.0，要求为通用型纸张，便于企业日后自行请购。 | 关键 |
|  | 主控模块：ARM Cortex-A17、四核32位处理器，主频最高1.6GHz,内存2G、存储≥8G、系统安卓7.1。 | 关键 |
|  | 显示屏：15.6寸液晶触摸显示器,分辨率1920*1080,屏幕比例16:9,电容触摸屏。 | 关键 |
|  | 数据接口及网络：USB、蓝牙、4G、WIFI、RJ45网口、RS485/RS232。 | 关键 |
|  | 读卡器：非接感应式IC卡读取。 | 关键 |
|  | 扫码枪：1把，具有无线功能，内部配备锂电池可以充电，支持扫描一、二维及模糊残缺码识别，通过扫码功能完成日常出库操作。 | 关键 |
|  | 喇叭：双声道喇叭。 | 关键 |
|  | 电子地磅称重工作范围0-3t，检定分度值为0.1kg。 | 关键 |
|  | 电子地磅台面尺寸不小于1.2m*1.2m。 | 关键 |
|  | 电子地磅接线盒型号JHX-4，可接4只传感器。 | 关键 |
|  | 电子地磅称重准确度为3级，n=3000。 | 关键 |
|  | 电子地磅串行通讯接口方式： RS232C/RS422(选配/RS485(选)；波特率可选：600/1200/2400/4800/9600；传输的数据格式10位：1位起始位、8位数据位(ASCⅡ编码)；传输距离： RS232≤30m RS422/RS485≤1200m。 | 关键 |
|  | 电子地磅称重时将读数直接传递给主机，联合主机打印危险废物标签。 | 关键 |
|  | 电线及电缆标准：所有电气设备的电线和电缆必须依据IEC标准。 | 关键 |
|  | 供应商必须提供设备所有安装服务。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 操作屏和控制按钮方便操作，经久耐用。 | 关键 |
|  | 一体机内软件终身免费使用，满足信息化数据的采集要求。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 废物联网平台一体机内APP存储容量满足所有电子记录存储，且不影响正常的运行速度，应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 服务器软件具有用户分层权限管理及密码管理的功能 服务器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码，系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 应有权限功能防止系统时间被更改 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） 系统管理员应可以重置密码 系统应可以设置密码最小长度为8位 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 系统管理员应可以激活锁住的账户，系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码，系统应可设置密码效期，如3个月，系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 服务器存储文件浏览权限可以设置多种模式：可见，不可见 服务器存储文件访问权限可以设置多种模式：只读、可修改、禁止访问等。 服务器存储文件访问方式应为多种模式：Web浏览器访问、SMB协议访问、FTP协议访问等。 服务器系统应具有文件内容更改具有历史版本回滚功能，至少可回滚7个版本。 服务器系统应具有存储文件被误删除后，管理员可找回恢复功能。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与APP存储的电子记录应是一致的。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备有漏电保护功能（过流保护功能，电气设备的金属外壳要有良好的接地） | 关键 |
|  | 所以接口需做到防尘防水的保护措施。室内防护等级IP42以上。 | 关键 |
|  | 日常维护中要确保操作人员不会暴露在危险环境下；设备不能有锋利的边缘，以防止伤害到操作人员；设备带有接地防静电措施。 | 关键 |
|  | 应符合国内外职业健康安全、环境安全的法律法规的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期。 | 关键 |
|  | 计量校准证书。 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  |  | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辨识。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，以及安全使用和应急处置措施相关的内容，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 调试要求 |  |
|  | 各调试工作开始前调试方案需经过本公司安全管理部审核批准。 | 关键 |
|  | 调试工作应按时保质完成，供应商需提供调试工作计划表。 | 关键 |
|  | 调试项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的合格开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 服务器整机质保3年，存储硬盘质保3年，可享受原厂免费数据恢复一次。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在2小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供安装。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用